## Datos
TRABAJO INSTALACIONES DE FLUIDOS 2026-27 · EQUIPO 48 · Hotel 3*
Leyenda: texto azul = dato de entrada (editable) · negro = fórmula · fondo amarillo = hipótesis a confirmar con el tutor
Parámetro | Valor | Unidad | Fuente / nota
Equipo | 48 |  | Enunciado, Anexo I
Tipo de suministro | Mixto (DIR+ALJ) |  | Enunciado, Anexo I
Presión de red (a cota calzada 0,00) | 40 | mca | Enunciado, Anexo I
Plantas por encima de PB | 11 |  | Enunciado, Anexo I
Emplazamiento | Barcelona |  | Enunciado, Anexo I
Acometidas | Este/Oeste |  | Enunciado, Anexo I
Cota calzada | 0 | m | Plano esquema vertical
Cota solera PB | 0.3 | m | Enunciado cond. 6
Altura PB (solera PB a solera P1) | 4.1 | m | Enunciado cond. 6
Altura planta tipo (solera a solera) | 3.3 | m | Enunciado cond. 6
Altura conexión aparatos sobre solera | 0.6 | m | Enunciado cond. 32
Cota solera sótano | -3 | m | HIPÓTESIS: no acotada en el DWG; medir en sección
Mayoración longitudes (f L-eq) | 1.3 |  | Enunciado cond. 33
Presión mínima en grifo | 10 | mca | CTE DB-HS4 2.1.3
Presión máxima en grifo | 50 | mca | CTE DB-HS4 2.1.3
Diferencial calderín (BVF) Δp | 20 | mca | Procedimiento diseño UPV
Simultaneidad UNE 149201 · Hoteles, discotecas, museos: Qc = A·Qt^B + C (l/s)
Rango | A | B | C
Qt ≤ 20 l/s | 0.698 | 0.5 | -0.12
Qt > 20 l/s | 1 | 0.366 | 0
Caudales instantáneos mínimos · CTE DB-HS4 Tabla 2.1
Aparato | Q AF (l/s) | Q ACS (l/s) | Nota
Lavabo | 0.1 | 0.065
Ducha | 0.2 | 0.1
Bañera ≥ 1,40 m | 0.3 | 0.2 | Bañeras del hotel ≈1,70 m (medido en DWG)
Bidé | 0.1 | 0.065
Inodoro con cisterna | 0.1 | 0
Urinario con cisterna | 0.04 | 0
Fregadero no doméstico | 0.3 | 0.2
Lavavajillas industrial (20 serv.) | 0.25 | 0.2 | Bitérmico (enunciado cond. 15)
Vertedero | 0.2 | 0
Grifo garaje / limpieza | 0.2 | 0
Note on B25: Coeficientes UNE 149201:2008 para hoteles (de memoria del redactor). COMPROBAR con los apuntes / norma antes de entregar.

## Locales
Aparatos por tipo de local (contados sobre el DWG HOTEL_Trabajo_2026-27)
Local | Lavabo | Ducha | Bañera ≥ 1,40 m | Bidé | Inodoro con cisterna | Urinario con cisterna | Fregadero no doméstico | Lavavajillas industrial (20 serv.) | Vertedero | Grifo garaje / limpieza | Qt AF (l/s) | Qt ACS (l/s) | Qt AF+ACS (l/s) | Observaciones
Habitación estándar | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24 por planta tipo, 5 en PB
Habitación adaptada | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ducha a ras de suelo con sumidero. 2 por planta tipo, 2 en PB (004, 006)
Oficio de planta (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | Leyenda: fregadero + vertedero
Aseo público hombres (8) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 urinarios dibujados en el aseo derecho
Aseo público mujeres (8) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vestuario hombres (23) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Leyenda: inodoro + ducha + lavabos
Vestuario mujeres (23) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Leyenda: fregadero + lavavajillas
Cocina (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | Leyenda: 2 lavavajillas + fregadero
Cuarto frío (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Leyenda: fregadero
Cuarto de basuras (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | HIPÓTESIS: grifo de limpieza (no dibujado)
Garaje sótano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | HIPÓTESIS: grifo de limpieza (cond. 21: recogida de aguas en sótano)

## Plantas
Inventario por planta, caudales y simultaneidad (UNE 149201)
Planta | Nº | Habitación estándar | Habitación adaptada | Oficio de planta (21) | Aseo público hombres (8) | Aseo público mujeres (8) | Vestuario hombres (23) | Vestuario mujeres (23) | Barra (4) | Cocina (15) | Cuarto frío (17) | Cuarto de basuras (19) | Garaje sótano | Cota solera (m) | Cota grifo (m) | Qt AF (l/s) | Qt ACS (l/s) | Qt AF+ACS (l/s) | Qc AF planta (l/s) | Qc ACS planta (l/s) | Qt AF acumulado desde cubierta | Qc AF acumulado (montante) (l/s)
Sótano | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Planta baja | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Planta 1 | 1 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planta 2 | 2 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planta 3 | 3 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planta 4 | 4 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planta 5 | 5 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planta 6 | 6 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planta 7 | 7 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planta 8 | 8 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planta 9 | 9 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planta 10 | 10 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planta 11 | 11 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL EDIFICIO
Qc instalación general común (AF + alimentación producción ACS):
Nota: la simultaneidad se aplica al caudal instalado acumulado de cada tramo (UNE 149201). Qc nunca supera Qt.

## Escalones
Predimensionado: plantas abastecibles en directo con la presión de red
P grifo = P red − (z grifo − z calzada) − Σhm − j·L·fLeq (Procedimiento diseño UPV, paso 3). Valores de j, Σhm y longitudes = estimación previa al trazado.
Dato | Valor | Unidad | Nota
Pendiente hidráulica de diseño j | 40 | mm/m | HIPÓTESIS: rango 15-150 mm/m
Σ pérdidas singulares (llave, filtro, contador, retención, llaves) | 5 | mca | HIPÓTESIS: se recalcula con K reales
L acometida → patinillo (incl. bajada a sótano) | 20 | m | HIPÓTESIS: acometida por fachada OESTE, núcleo escalera 1 (medir en plano)
L horizontal planta: patinillo → habitación más alejada | 47 | m | Medido en DWG: núcleo x≈4 m a hab. extremo x≈51 m
L interior habitación hasta aparato DSF | 6 | m | HIPÓTESIS
Planta | Cota grifo (m) | L real (m) | hf = j·L·fLeq (mca) | Σhm (mca) | P grifo DSF (mca) | ¿Directo? (≥10 mca)
Plantas en directo (incluida PB):
Plantas con bombeo:
Comprobación nº de plantas por estación con BVF (Procedimiento paso 3): Pmin + Δp calderín + Δz·NP < 50 mca
NP máximo con BVF:
Límite enunciado (cond. 28): BVF ≤ 6 alturas · BVV ≤ 10 alturas por estación